## 测算表
佛山市三水区云东海街道邓岗污水处理厂运营服务项目污水处理价格测算表
金额单位：人民币元
序号 | 项目 | 第一年测算数 | 第二年测算数 | 第三年测算数 | 三年合计数 | 备注
一 | 年污水处理量（吨） | 4651400 | 4651400 | 4651400 | 13954200 | 根据《佛山市三水区云东海街道邓岗污水处理厂运营服务项目需求书》，邓岗污水处理厂一、二期合计处理能力为13000m³/d，根据《广东省物价局关于城市生活污水处理定价成本监审的管理办法（试行）》规定每年维修保养天数为18天，年设计污水处理量=日设计能力×（365-18）+18×处理量×60%。
二 | 污水处理厂运营服务成本总额 | 10118927.12 | 10215953.25 | 10316181.24 | 30651061.61
1 | 负责运营期内污水处理厂正常运行 | 1278593.42 | 1278593.42 | 1278593.42 | 3835780.26 | 运营期内包括污水处理运行、维护、消防、绿化、卫生、供电、管道维护、安全生产、污水处理设备设施等维护保养及维修，并做好污水处理工艺管理、污水处理设备管理、安全生产管理、污泥规范脱水及、用电、用水、药剂、菌种、污泥处置、水质监测、行政办公工作，按照污水处理厂工艺运行要求进行作业认真操作，确保机械设备正常运行；负责水处理药剂的投加和购置，确保药剂的合理高效投入量；根据水质情况和工艺要求及时调整该厂的操作参数，控制流量，减少水变化对该厂的冲击，同时根据生化系统的运行情况进行不定期添加营养剂，保证生化处理效果和污水处理后达标排放。
2 | 负责运营期内设备正常运行以及修理维护、保养、检测维护 | 1943176.8 | 1943176.8 | 1943176.8 | 5829530.4 | 每班定期对所有设备进行巡回检查，及时保养和维护，有关设备轴承定期加润滑油，确保设各性能良好和正常运行；定期对电器设备进行测试，校正电压，电流，发现异常及时更换或维修；定期对风机、水泵、污泥脱水机等设备检修和保养，出现故障及时进行维修；定期测试各设备的工作性能，保证设备正常运转。
3 | 药剂费 | 2689279.11 | 2778025.32 | 2869700.16 | 8337004.59 | 药剂费指污水处理厂正常运行需要消耗的药剂费用，消耗的药剂主要包括聚合氯化铝 (PAC) 、PAM(阳离子)、葡萄糖、柠檬酸、次氯酸钠等，本次测算，药剂量根据《佛山市三水区云东海街道邓岗污水处理厂运营服务项目需求书》中的附表《邓岗污水处理厂药剂消耗量表》中的每处理一万吨水药剂消耗量情况，然后根据市场询价测算出第一年的药剂费，第二年至第三年药剂费暂按上一年测算数年升幅3.30%（参考佛山市三水区2023年1-8月CPI同比增长）进行测算。
4 | 日常检测费 | 113609.9 | 117359.03 | 121231.88 | 352200.81 | 日常检测费指污水处理厂日常检测工作产生的费用，检测指标为COD检测、氨氮检测、总氮检测以及总磷检测产生的费用，指标检测的次数根据《佛山市三水区云东海街道邓岗污水处理厂运营服务项目需求书》中的附表《手工水质检测情况表》中的每天检测次数，通过市场询价出单次检测试剂费用，测算出第一年的日常检测费。第二年至第三年费用暂按上一年测算数年升幅3.30%（参考佛山市三水区2023年1-8月CPI同比增长）进行测算。
5 | 水电费 | 2333509.76 | 2333509.76 | 2333509.76 | 7000529.28 | 水电费指污水处理厂正常运行设备耗电量产生的电费以及日常用水产生的水费，根据《佛山市三水区云东海街道邓岗污水处理厂运营服务项目需求书》，本次测算按年耗电量约为360.7149万kwh，年用水消耗量约为1.19万立方米。水费单价（含污水处理费、垃圾处理费）按佛山市三水区公布的自来水价格收费表中不含增值税的水费单价3.52元/m³进行测算，电费单价根据南方电网公布的2023年10月执行的《广东省电网企业代理购电用户电价表(珠三角五市)》中1-10(20)千伏分时段的电量电价，用加权平均法计算出不含增值税的综合电费单价为0.6353元/度。
6 | 第三方检测费 | 78500 | 78500 | 78500 | 235500 | 第三方检测费主要是指第三方检测公司对废水、废气等进行检测产生的费用，本次按78,500.00元/年进行测算。
7 | 污泥处置费 | 1404201.84 | 1404201.84 | 1404201.84 | 4212605.52 | 根据《佛山市三水区云东海街道邓岗污水处理厂运营服务项目需求书》，产生的污泥占比约为万分之四(含通过气浮设备处理后产生的污泥)，按754.72元/吨进行测算。
8 | 办公管理费 | 79645.95 | 82274.27 | 84989.32 | 246909.54 | 办公管理费主要是指项目实施过程中承担企业经营管理的办公费、邮电费、水电费、交通费、差旅费、修理费、低值易耗品摊销等费用。参照一般企业化经营，办公费管理费第一年暂按79,645.95元进行测算。第二年至第三年费用暂按上一年测算数年升幅3.30%（参考佛山市三水区2023年1-8月CPI同比增长）进行测算。
9 | 风险金（不可预测费用） | 198410.34 | 200312.81 | 202278.06 | 601001.21 | 风险金包括保险费和上述未测算或不可预测的费用，按上述第1至8项成本之和的2%进行计算。
三 | 合理利润 | 607135.63 | 612957.2 | 618970.87 | 1839063.7 | 暂按成本利润率6%（上述第二项×6%）进行计算。
四 | 税金及附加 | 720791.42 | 727702.78 | 734842.22 | 2183336.42 | 税金及附加合计税率暂为6.72%（增值税6%，城建税7%，教育附加5%），合计税率可根据税务相关政策调整而调整。
五 | 污水处理厂运营服务价格总额 | 11446854.17 | 11556613.23 | 11669994.33 | 34673461.73
六 | 污水处理单位价格（元/吨） | 2.46 | 2.48 | 2.51 | 2.48
注：由于计算过程可能存在四舍五入引起的差异，为正常统计误差范围，属正常现象。